## Índice
Índice
Expansão Térmica | Perda de Carga Tobos Aço | Dimens. Válvulas Vapor
Resistência Química | Dimensões tubos PVC-U e CPVC | Dimens. Válvulas Ar Comp
Consumo de Adesivo | Condutividade Térmica | Área dos tubos
Distância dos Suportes | Peso dos Tubos | Dimensões dos Tubos
Parafusos e Porcas p/ Flanges | Pressão x Temperatura
Perda de Carga PVC-U x Aço

## Plan1
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | B RED
TUBO BR COM 6MTS PONTA-PONTA | [11 empty] | 3/4 X 1/2
1 X 1/2
CAP | [11 empty] | 1 X 3/4
1.1/4 X 1/2
FLANGE FÊMEA | [11 empty] | 1.1/4 X 3/4
1.1/4 X 1/2
FLANGE MACHO | [11 empty] | 1.1/2 X 1/2
1.1/2 X 3/4
JOELHO 45 | [11 empty] | 1.1/2 X 1
1.1/2 X 1.1/4
JOELHO 90 | [11 empty] | 2 X 1/2
2 X 3/4
LUVA SOLDA / SOLDA | [11 empty] | 2 X 1
2 X 1.1/4
ADAPTADOR CTO | [11 empty] | 2 X 1.1/2
2.1/2 X 1
NIPLE ROSCA / ROSCA | [11 empty] | 2.1/2 X 1.1/4
2.1/2 X 1.1/2
TE SOLDA / SOLDA / SOLDA | [11 empty] | 2.1/2 X 2
3 X 1
UNIÃO SOLDA / SOLDA | [11 empty] | 3 X .1/4
3 X 1.1/2
VALVULA ESFERA SOLDA / ROSCA | [11 empty] | 3 X 2
3 X 2.1/2
VALVULA DE RETENSÃO SOLDA / SOLDA | [11 empty] | 4 X 2
4 X 2.1/2
ADESIVO 473 ML | [11 empty] | 4 X 3
6 X 4
PRIMER 473 ML | [11 empty] | 8 X 6
VALVULA BORBOLETA
VALVULA RETENÇÃO WAFER
FILTRO Y SOLDA / SOLDA
ADAPTADOR PARA RESERVATÓRIO

## Expansão Termica
Voltar
Cálculo de Expansão Térmica de Tubulações
| L | Comprimento Inicial | 150 | metros
| Ti | Temperatura Inicial | 10 | oC
| Tf | Temperatura Final | 35 | oC
e = L * C * (Tf-Ti)
| CPVC | C = Coeficiente de expansão termica | 0.0612 | mm/oC.m
|  | e = Expansão Termica | 229.5 | mm
| PVC - U | C = Coeficiente de expansão termica | 0.07 | mm/oC.m
|  | e = Expansão Termica | 262.5 | mm
| PPR | C = Coeficiente de expansão termica | 0.15 | mm/oC.m
|  | e = Expansão Termica | 562.5 | mm
| PBS | C = Coeficiente de expansão termica | 0.07 | mm/oC.m
|  | e = Expansão Termica | 262.5 | mm

## Resistência Química
Voltar
Tabela de Resistência Química
|  | PVC - U |  | CPVC | PTFE | EPDM
|  | 20 0C | 60 oC
| Ácido Clorídrico10% (HCl) | A | A |  | A
| Ácido Clorídrico 20% (HCl) |  |  | A** | A
| Ácido Clorídrico 22% (HCl) | A | A |  | A
| Ácido Clorídrico 37% (HCl) |  |  | A** | A
| Ácido Clorídrico Gás seco (HCl) |  |  | A | A
| Ácido Clorídrico 100% (HCl) | A | A |  | A
| Ácido Sulfurico < 75% (H2SO4) | A | A | A* | A | A
| Ácido Sulfurico < 95% (H2SO4) | A | A | A* | A | I
| Ácido Sulfurico >= 95% (H2SO4) | A | C | C | A | I
| Ácido Sulfurico >= 98% (H2SO4) | C | C | C | A | I
| Soda Cáustica (NaOH) 15% | A | A | I | A | I
| Soda Cáustica (NaOH) 30% | A | A | A | A | I
| Soda Cáustica (NaOH) 50% | A | A | A | A | I
| Soda Cáustica (NaOH) 80% | A | A | I | A | C
| Soda Cáustica (NaOH) 100% | A | A | I | A | I
|  | A | Sem Efeito
|  | C | Efeito Moderado
|  | I | Efeito Grave
* Sem concentração de tensões
** Até 48 oC

## Consumo Adesivo
Voltar
| Consumo de Adesivo / Prime de acordo com número de acessórios na linha CPVC e PVC-U | [10 empty] | CPVC e PVC - U sch 80 | [5 empty] | PBS
| Acessórios | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 6" | 8"
| Luva | [10 empty] | Cálculo de Consumo de Adesivo |  |  | Cálculo de Consumo de Primer |  |  | Cálculo de Consumo de Adesivo
| Luva L/R | [10 empty] | Diâmetro Tubo |  | Num de Juntas | Diâmetro Tubo |  | Num de Juntas | Tubo | gramas / Junta
| Joelhos 45o e 90o | [10 empty] | inch | mm | c/ 1 Lata (473 ml) | inch | mm | c/ 1 Lata (473 ml) | mm
| Te | [10 empty] | 1/2" | 20 | 142 | 1/2" | 20 | 284 | 60 | 6
| Adaptador | [10 empty] | 3/4" | 25 | 100 | 3/4" | 25 | 200 | 75 | 7.5
| Bucha de Redução | [10 empty] | 1" | 32 | 62 | 1" | 32 | 124 | 85 | 10
| Cap | [10 empty] | 1.1/2" | 50 | 45 | 1.1/2" | 50 | 90 | 110 | 18
| Flanges | [10 empty] | 2" | 63 | 30 | 2" | 63 | 60 | 140 | 26
| Válvulas | [10 empty] | 3" | 90 | 20 | 3" | 90 | 40 | 160 | 30
| União | [10 empty] | 4" | 110 | 14 | 4" | 110 | 28 | 200 | 40
| Total de Juntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6" | 160 | 5 | 6" | 160 | 10 | 250 | 70
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8" | 200 | 2.5 | 8" | 200 | 5 | 300 | 100
[8 empty] | Latas Adesivo |  |  | 0
[8 empty] | Latas Prime |  |  | 0
Junta: é considerado um união entre duas partes (Bolsa /Tubo). Ex Cap = 1 junta; Luva = 2 juntas; Te = 3 juntas)
Obs.: entre com as quantidades nos espaços em branco de acordo com o diâmetro e obtenha Qde de latas Prime e Adesivo

## Distância Suportes
Voltar
| Distâncias máximas entre Apoios - Tubos CPVC e PVC-U | [6 empty] | Distâncias máximas entre Apoios - Tubos PPR
| Tubo | Temperatura oC | [5 empty] | Tubo | Temperatura oC
| inch | 20 | 38 | 49 | 60 | 71 | 80 | mm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
| 1/2" | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 | 20 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45
| 3/4" | 106 | 103 | 100 | 97 | 94 | 90 | 25 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50
| 1" | 125 | 118 | 115 | 112 | 109 | 105 | 32 | 100 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60
| 1.1/4" | 140 | 137 | 134 | 128 | 125 | 121 | 40 | 120 | 100 | 100 | 90 | 85 | 75 | 70
| 1.1/2" | 152 | 146 | 143 | 140 | 134 | 130 | 50 | 135 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80
| 2" | 170 | 167 | 161 | 158 | 152 | 148 | 63 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 95
| 2.1/2" | 198 | 192 | 185 | 179 | 173 | 168 | 75 | 180 | 160 | 150 | 130 | 125 | 115 | 100
| 3" | 219 | 213 | 207 | 201 | 195 | 187 | 90 | 200 | 180 | 165 | 150 | 140 | 130 | 120
| 4" | 253 | 246 | 237 | 231 | 225 | 215
| 6" | 317 | 307 | 298 | 289 | 280 | 273

## Parafusos e Porcas p Flanges
Voltar
| 125# & 150# |  |  |  | 125# & 150# |  | Unidade |  |  |  |  | Total
|  | Num Furos | Diam. Furo | Parafuso | Qde | Flange | Parafusos | Porcas | Arruelas | Diam. Furo | Parafuso | Parafusos | Porcas | Arruelas
| 1/2" | 4 | 5/8" | 1/2" x 2 " | 0 | 1/2" | 4 | 4 | 8 | 5/8" | 1/2" x 2 " | 0 | 0 | 0
| 3/4" |  |  | 1/2"x 2.1/4" | 0 | 3/4" | 4 | 4 | 8 |  | 1/2"x 2.1/4" | 0 | 0 | 0
| 1" |  |  | 1/2"x 2.1/4" | 0 | 1" | 4 | 4 | 8 |  | 1/2"x 2.1/4" | 0 | 0 | 0
| 1.1/4" |  |  | 1/2"x 2.1/2" | 0 | 1.1/4" | 4 | 4 | 8 |  | 1/2"x 2.1/2" | 0 | 0 | 0
| 1.1/2" |  |  | 1/2"x 2.1/2" | 0 | 1.1/2" | 4 | 4 | 8 |  | 1/2"x 2.1/2" | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 3/4" | 5/8" x 2.3/4" | 0 | 2" | 4 | 4 | 8 | 3/4" | 5/8" x 2.3/4" | 0 | 0 | 0
| 2.1/2" |  |  | 5/8" x 3" |  | 2.1/2" | 4 | 4 | 8 |  | 5/8" x 3" | 0 | 0 | 0
| 3" |  |  | 5/8" x 3.1/4" | 0 | 3" | 4 | 4 | 8 |  | 5/8" x 3.1/4" | 0 | 0 | 0
| 4" | 8 |  | 5/8" x 3.1/4" | 0 | 4" | 8 | 8 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5" |  | 7/8" | 5/8" x 3.1/4" | 0 | 5" | 8 | 8 | 16 | 7/8" | 5/8" x 3.1/4" | 0 | 0 | 0
| 6" |  |  | 3/4" x 1/2" | 0 | 6" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 1/2" | 0 | 0 | 0
| 8" |  |  | 3/4" x 3/4" | 0 | 8" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 3/4" | 0 | 0 | 0
| 250# & 300# |  |  |  | 250# & 300# |  | Unidade |  |  |  |  | Total
|  | Num Furos | Diam. Furo | Parafuso | Qde | Flange | Parafusos | Porcas | Arruelas | Diam. Furo | Parafuso | Parafusos | Porcas | Arruelas
| 1/2" | 4 | 5/8" | 1/2" x 2.1/4" | 0 | 1/2" | 4 | 4 | 8 | 5/8" | 1/2" x 2.1/4" | 0 | 0 | 0
| 3/4" |  | 3/4" | 5/8" x 2.1/2" | 0 | 3/4" | 4 | 4 | 8 | 3/4" | 5/8" x 2.1/2" | 0 | 0 | 0
| 1" |  |  | 5/8" x 2.3/4" | 0 | 1" | 4 | 4 | 8 |  | 5/8" x 2.3/4" | 0 | 0 | 0
| 1.1/4" |  |  |  | 0 | 1.1/4" | 4 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.1/2" |  |  | 3/4 x 3" | 0 | 1.1/2" | 4 | 4 | 8 |  | 3/4 x 3" | 0 | 0 | 0
| 2" | 8 | 7/8" | 5/8" x 3" | 0 | 2" | 8 | 8 | 16 | 7/8" | 5/8" x 3" | 0 | 0 | 0
| 2.1/2" |  |  | 3/4" x 3.1/2" | 0 | 2.1/2" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 3.1/2" | 0 | 0 | 0
| 3" |  |  | 3/4" x 3.3/4" | 0 | 3" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 3.3/4" | 0 | 0 | 0
| 4" |  |  | 3/4" x 4" | 0 | 4" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 4" | 0 | 0 | 0
| 5" |  |  | 3/4" x 4.1/4" | 0 | 5" | 8 | 8 | 16 |  | 3/4" x 4.1/4" | 0 | 0 | 0
| 6" | 12 |  |  | 0 | 6" | 12 | 12 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8" |  | 1" | 7/8" x 4.3/4" | 0 | 8" | 12 | 12 | 24 | 1" | 7/8" x 4.3/4" | 0 | 0 | 0

## Perda de carga PVC-U x Aço
Voltar
Perda de carga em metros/100m para Tubos Galvanizados e de Ferro Fundido
Perda de carga em metros/100m para Tubos PVC-U
Bitola (Pol) | 3/4" |  | 1" |  | 1.1/4 |  | 1.1/2" |  | 2" |  | 2.1/2" |  | 3" |  | 4" |  | 6" |  | 8"
Diâm. Int. Aço (mm) | 21.2 |  | 26.6 |  | 35.3 |  | 41.2 |  | 52.2 |  | 67.8 |  | 79.5 |  | 104.1 |  | 154 |  | 203
Diâm. Int. CPVC PVCU (mm) |  | 18.6 |  | 24.1 |  | 32.3 |  | 37.7 |  | 48.8 |  | 58.8 |  | 73.1 |  | 96.8 |  | 146.3 |  | 193.7
Velocidade m/s
0.4 | 3 | 1.6372 | 2.14 | 1.3149 | 1.34 | 0.8496 | 1.088 | 0.69115 | 1.2917 | 0.50993 | 0.61 |  | 0.54 | 0.30843 | 0.34 | 0.24177 | 0.22 | 0.14761 | 0.15178 | 0.10184
1.85 | 38 | 23.28 | 25 | 15.3095 | 21.22 | 12.4744 | 17.57 | 9.8307 | 13.86 | 6.9995 | 10.489 | 5.816 | 8.6255 | 4.7448 | 6.051 | 3.3187 | 3.93 | 2.0505 | 2.8657 | 1.4952
3 | 80 | 66.4014 | 64 | 42.4154 | 60 | 31.09 | 43.759 | 25.2931 | 35.8 | 18.6611 | 25.5 | 14.524 | 22.3 | 11.2873 | 16 | 8.0245 | 10.11 | 4.9541 | 6.1421 | 3.0097
Interpolação
|  |  |  | 1.759 | 5.45
|  |  |  | 1.85 | x
|  |  |  | 1.951 | 6.72
|  |  |  | x = | 6.0519

## Perda de carga Tubos aço
Voltar
Perda de carga em metros/100m para Tubos Galvanizados e de Ferro Fundido
|  | Bitola (Pol) | 3/4" | 1" | 1.1/4 | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12"
|  | Diâm. Int. Aço (mm) | 21.2 | 26.6 | 35.3 | 41.2 | 52.2 | 67.8 | 79.5 | 104.1 | 128.5 | 154 | 203 | 254 | 305
| Vazão (l/s) | Vazão (m³/h) | [13 empty] | Vazão (m³/h)
| 0.27778 | 1 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | [9 empty] | 1
| 0.33333 | 1.2 | 6.7 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | [9 empty] | 1.2
| 0.38889 | 1.4 | 8.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | [8 empty] | 1.4
| 0.44444 | 1.6 | 11.4 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 1.6
| 0.5 | 1.8 | 14.1 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | [8 empty] | 1.8
| 0.55556 | 2 | 17.2 | 5.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | [8 empty] | 2
| 0.69444 | 2.5 | 26 | 8.6 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | [7 empty] | 2.5
| 0.83333 | 3 | 36.4 | 12.1 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | [7 empty] | 3
| 0.97222 | 3.5 | 48.5 | 16.1 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 3.5
| 1.1111 | 4 | 62.1 | 20.6 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 4
| 1.25 | 4.5 |  | 25.6 | 6.4 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | [6 empty] | 4.5
| 1.3889 | 5 |  | 31.1 | 7.8 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 5
| 1.6667 | 6 |  | 43.6 | 11 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | [6 empty] | 6
| 1.9444 | 7 |  | 58 | 14.6 | 6.9 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | [5 empty] | 7
| 2.2222 | 8 |  | 74.2 | 18.7 | 8.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | [5 empty] | 8
| 2.5 | 9 |  |  | 23.3 | 11 | 3.5 | 1 | 0.4 | 0.1 | [5 empty] | 9
| 2.7778 | 10 |  |  | 28.3 | 13.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | [5 empty] | 10
| 3.3333 | 12 |  |  | 39.6 | 18.7 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | [5 empty] | 12
| 3.8889 | 14 |  |  | 52.7 | 24.8 | 7.8 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14
| 4.4444 | 16 |  |  |  | 31.8 | 10 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 16
| 5 | 18 |  |  |  | 39.6 | 12.5 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 18
| 5.5556 | 20 |  |  |  | 48.1 | 15.2 | 4.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 20
| 6.9444 | 25 |  |  |  |  | 23 | 6.4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 25
| 8.3333 | 30 |  |  |  |  | 32.2 | 9 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 30
| 9.7222 | 35 |  |  |  |  | 42.8 | 12 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |  |  |  | 35
| 11.1111 | 40 | [5 empty] | 15.3 | 7.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40
| 12.5 | 45 | [5 empty] | 19.1 | 8.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |  |  | 45
| 13.8889 | 50 | [5 empty] | 23.2 | 10.7 | 2.9 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 50
| 16.6667 | 60 | [6 empty] | 15 | 4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |  |  | 60
| 19.4444 | 70 | [6 empty] | 19.9 | 5.4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |  | 70
| 22.2222 | 80 | [7 empty] | 6.9 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.1 |  | 80
| 25 | 90 | [7 empty] | 8.5 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |  | 90
| 27.7778 | 100 | [7 empty] | 10.4 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |  | 100
| 33.3333 | 120 | [8 empty] | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 120
| 38.8889 | 140 | [8 empty] | 6.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 140
| 44.4444 | 160 | [8 empty] | 8.9 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 160
| 50 | 180 | [9 empty] | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 180
| 55.5556 | 200 | [9 empty] | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 200
| 69.4444 | 250 | [9 empty] | 8.4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 250
| 83.3333 | 300 | [10 empty] | 3.1 | 1 | 0.4 | 300
| 97.2222 | 350 | [10 empty] | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 350
| 111.1111 | 400 | [11 empty] | 1.8 | 0.7 | 400
| 125 | 450 | [11 empty] | 2.2 | 0.9 | 450
| 138.8889 | 500 | [11 empty] | 2.7 | 1.1 | 500
| 166.6667 | 600 | [11 empty] | 3.7 | 1.5 | 600
| 194.4444 | 700 | [12 empty] | 2 | 700
| 222.2222 | 800 | [12 empty] | 2.6 | 800

## Tubos PVC-U e CPVC
Voltar
Tubos PCVC e PVC-U
| Diam. | DE | e | DI
| 1/2" | 21.2 | 3.8 | 13.6
| 3/4" | 26.6 | 4 | 18.6
| 1" | 33.3 | 4.6 | 24.1
| 1.1/4" | 42.1 | 4.9 | 32.3
| 1.1/2" | 48.1 | 5.2 | 37.7
| 2" | 60.2 | 5.7 | 48.8
| 2.1/2" | 73 | 7.1 | 58.8
| 3" | 88.9 | 7.9 | 73.1
| 4" | 114.4 | 8.8 | 96.8
| 6" | 168.3 | 11 | 146.3
| 8" | 219.1 | 12.7 | 193.7

## Condutividade Termica
Voltar
Condutividade Térmica ( W/m oK)
| Aço | 50.2
| CPVC | 0.2
| PVC-U | 0.16
| PPR | 0.24
| Temperatura Fluido interno oC | Temperatura Parede Tubo oC
|  | Aço | CPVC / PVC-U
| 51.6 | 51.6 | 39.4
| 65.5 | 65.5 | 46.1
| 79.4 | 79.4 | 57.2
| 93.3 | 93.3 | 65.5
| Tempetura Fluido interno oF | Tempetura Parede Tubo oF
|  | Aço | CPVC / PVC-U
| 125 | 125 | 103
| 150 | 150 | 115
| 175 | 175 | 135
| 200 | 200 | 150

## Pesos tubos cheios
Voltar
Água
Peso em kg de água em 1 metro de tubo cheio
| Diam. |  |  | sch 40 | NBR 5580 L Preto | NBR 5580 L Galv. | NBR 5580 M Preto | NBR 5580 M Galv. | CPVC | PVC-U | PPR azul | PPR PN 12,5 | PPR PN 20 | PPR PN 25 | PBS Cl. 12 | PBS Cl. 15 | PBS Cl. 20
|  | 20 | 1/2" | 0.19508 | 0.22167 | 0.22167 | 0.20106 | 0.20106 | 0.15044 | 0.15044 | 0.16286 | 0.20612 | 0.16286 | 0.13685
|  | 25 | 3/4" | 0.34504 | 0.39408 | 0.39408 | 0.36644 | 0.36644 | 0.27996 | 0.27996 | 0.25447 | 0.32685 | 0.25447 | 0.21642
|  | 32 | 1" | 0.55739 | 0.63347 | 0.63347 | 0.57256 | 0.57256 | 0.46377 | 0.46377 | 0.41548 | 0.53093 | 0.41548 | 0.35299
|  | 40 | 1.1/4" | 0.96652 | 1.081 | 1.081 | 1.001 | 1.001 | 0.82958 | 0.82958 | 0.65144 | 0.83469 | 0.65144 | 0.55572
|  | 50 | 1.1/2" | 1.3164 | 1.4053 | 1.4053 | 1.3592 | 1.3592 | 1.1425 | 1.1425 | 1.0292 | 1.3074 | 1.0292 | 0.8657
| 60 mm | 63 | 2" | 2.1631 | 2.3157 | 2.3157 | 2.1896 | 2.1896 | 1.9027 | 1.9027 | 1.6331 | 2.075 | 1.6331 | 1.3854 |  |  | 2.075
| 75 mm | 75 | 2.1/2" | 3.0857 | 3.7828 | 3.7828 | 3.6961 | 3.6961 | 2.7321 | 2.7321 | 2.3072 | 2.9417 | 2.3072 | 1.9635 |  |  | 3.2573
| 85 mm | 90 | 3" | 4.7686 | 5.3068 | 5.3068 | 5.1403 | 5.1403 | 4.2614 | 4.2614 | 3.3183 | 4.2545 | 3.3183 | 2.8274 |  |  | 4.1625
| 110 mm |  | 4" | 8.213 | 8.9585 | 8.9585 | 8.7086 | 8.7086 | 7.4173 | 7.4173 | [6 empty] | 6.999
| 125 mm |  | 5" | 12.9082 |  |  | 13.3141 | 13.3141 | 11.7359 | 11.7359
| 160 mm |  | 6" | 18.6459 |  |  | 18.8936 | 18.8936 | 16.8242 | 16.8242 |  |  |  |  | 16.6043 | 15.8814 | 14.7842
| 200 mm |  | 8" | 32.2827 |  |  |  |  | 29.468 | 29.468 |  |  |  |  | 25.9584 | 23.0734 | 24.8287
Tubo
Peso em kg das Tubulações por metro
| Diam. |  |  | sch 40 | NBR 5580 L Preto | NBR 5580 L Galv. | NBR 5580 M Preto | NBR 5580 M Galv. | CPVC | PVC-U | PPR azul | PPR PN 12,5 | PPR PN 20 | PPR PN 25 | PBS Cl. 12 | PBS Cl. 15 | PBS Cl. 20
|  | 20 | 1/2" | 1.27 | 1.06 | 1.11 | 1.22 | 1.27 | 0.33717 | 0.30167 | 0.14767 |  | 0.14767 | 0.17225
|  | 25 | 3/4" | 1.69 | 1.37 | 1.44 | 1.58 | 1.66 | 0.44167 | 0.4125 | 0.229 |  | 0.229 | 0.268
|  | 32 | 1" | 2.5 | 2.03 | 2.12 | 2.51 | 2.6 | 0.65333 | 0.60233 | 0.36867 | 0.25975 | 0.36867 | 0.43275
|  | 40 | 1.1/4" | 3.39 | 2.6 | 2.72 | 3.23 | 3.34 | 0.90167 | 0.83167 | 0.56667 | 0.4015 | 0.56667 | 0.66925
|  | 50 | 1.1/2" | 4.05 | 3.35 | 3.49 | 3.71 | 3.84 | 1.1003 | 1.0178 | 0.893 | 0.6275 | 0.893 | 1.0362
| 60 mm | 63 | 2" | 5.44 | 4.24 | 4.41 | 5.23 | 5.4 | 1.5415 | 1.4173 | 1.4123 | 0.9925 | 1.4123 | 1.647 |  |  | 1.1397
| 75 mm | 75 | 2.1/2" | 8.63 | 6.01 | 6.22 | 6.69 | 6.91 | 2.2763 | 2.1315 | 1.9977 | 1.4 | 1.9977 |  |  |  | 1.7618
| 85 mm | 90 | 3" | 11.29 | 7.07 | 7.32 | 7.9 | 8.13 | 3.2328 | 2.9195 | 2.8613 |  | 2.8613 | 2.3253 |  |  | 2.301
| 110 mm |  | 4" | 16.08 | 10.22 | 10.55 | 12.19 | 12.5 | 4.5745 | 4.2358 | [6 empty] | 3.8267
| 125 mm |  | 5" | 21.74 |  |  | 15.81 | 16.2
| 160 mm |  | 6" | 28.26 |  |  | 19.74 | 20.22 | 8.317 | 7.8947 |  |  |  |  | 5.3848 | 6.51 | 8.2165
| 200 mm |  | 8" | 42.55 | [5 empty] | 11.9597 |  |  |  |  | 8.5333 | 10.3 | 12.9027
Tubo + Água
Peso em kg das Tubulações Cheias de Água por metro
| Diam. |  |  | sch 40 | NBR 5580 L Preto | NBR 5580 L Galv. | NBR 5580 M Preto | NBR 5580 M Galv. | CPVC | PVC-U | PPR azul | PPR PN 12,5 | PPR PN 20 | PPR PN 25 | PBS Cl. 12 | PBS Cl. 15 | PBS Cl. 20
|  | 20 | 1/2" | 1.4651 | 1.2817 | 1.3317 | 1.4211 | 1.4711 | 0.48761 | 0.45211 | 0.31053 |  | 0.31053 | 0.3091
|  | 25 | 3/4" | 2.035 | 1.7641 | 1.8341 | 1.9464 | 2.0264 | 0.72163 | 0.69246 | 0.48347 |  | 0.48347 | 0.48442
|  | 32 | 1" | 3.0574 | 2.6635 | 2.7535 | 3.0826 | 3.1726 | 1.1171 | 1.0661 | 0.78414 | 0.79068 | 0.78414 | 0.78574
|  | 40 | 1.1/4" | 4.3565 | 3.681 | 3.801 | 4.231 | 4.341 | 1.7312 | 1.6612 | 1.2181 | 1.2362 | 1.2181 | 1.225
|  | 50 | 1.1/2" | 5.3664 | 4.7553 | 4.8953 | 5.0692 | 5.1992 | 2.2428 | 2.1603 | 1.9222 | 1.9349 | 1.9222 | 1.9019
| 60 mm | 63 | 2" | 7.6031 | 6.5557 | 6.7257 | 7.4196 | 7.5896 | 3.4442 | 3.32 | 3.0455 | 3.0675 | 3.0455 | 3.0324 |  |  | 3.2147
| 75 mm | 75 | 2.1/2" | 11.7157 | 9.7928 | 10.0028 | 10.3861 | 10.6061 | 5.0085 | 4.8636 | 4.3049 | 4.3417 | 4.3049 | 1.9635 |  |  | 5.0192
| 85 mm | 90 | 3" | 16.0586 | 12.3768 | 12.6268 | 13.0403 | 13.2703 | 7.4943 | 7.1809 | 6.1796 |  | 6.1796 | 5.1527 |  |  | 6.4635
| 110 mm |  | 4" | 24.293 | 19.1785 | 19.5085 | 20.8986 | 21.2086 | 11.9918 | 11.6531 | [6 empty] | 10.8256
| 125 mm |  | 5" | 34.6482 |  |  | 29.1241 | 29.5141
| 160 mm |  | 6" | 46.9059 |  |  | 38.6336 | 39.1136 | 25.1412 | 24.7189 |  |  |  |  | 21.9891 | 22.3914 | 23.0007
| 200 mm |  | 8" | 74.8327 | [5 empty] | 41.4276 |  |  |  |  | 34.4918 | 33.3734 | 37.7314

## Válvulas vapor
Voltar
DIMENSIONAL PARA VÁLVULAS - APLICAÇÃO VAPOR
| DADOS DE PROCESSO |  |  |  |  | Linha KE/LE |  |  |  | Velocidade (m/s) - Sh 40
| Pressão de entrada |  | 10 | bar g |  | Bitola | KVs | Cap. | Qmáx 100% | Bitola | Montante | Jusante
| Pressão de saída |  | 9 | bar g |  | 1/2" | 4 | 121.8% | 218.4972 | 1/8" | 730.9501 | 801.5813
| Vazão |  | 600 | kg/h |  | 3/4" | 6.3 | 110.2% | 344.1331 | 1/4" | 402.2889 | 441.1618
| Título do vapor |  | 90% |  |  | 1" | 10 | 98.39% | 546.243 | 1/2" | 219.5689 | 240.7857
| Cv do processo |  | 10.9841 |  |  | 1.1/4" | 16 | 86.37% | 873.9888 | 3/4" | 137.6854 | 150.9899
| Kv do processo |  | 9.3881 |  |  | 1.1/2" | 25 | 74.97% | 1365.6076 | 1" | 48.1871 | 52.8434
| Fluxo |  | Subcrítico |  |  | 2" | 36 | 65.65% | 1966.4749 | 1.1/4" | 27.7895 | 30.4748
|  |  | Capacid. | Qmáx. |  | 2.1/2" | 63 | 51.34% | 3441.331 | 1.1/2" | 20.4035 | 22.375
| CVs | 6.5 | 169% | 355.058 |  | 3" | 100 | 39.53% | 5462.4302 | 2" | 12.4169 | 13.6167
[6 empty] | 4" | 160 | 27.52% | 8739.8884 | 2.1/2" | 8.7045 | 9.5456
[6 empty] | 6" | 310 | 10.61% | 16933.5337 | 3" | 5.6325 | 6.1768
| 25P - Mola vermelha | [8 empty] | 3.1/2" | 4.2107 | 4.6176
| Bitola | Sede normal |  |  |  | Sede reduzida |  |  |  | 4" | 3.2703 | 3.5863
|  | CVs | Abertura | Vazão (kg/h) |  | CVs | Abertura | Vazão (kg/h) |  | 5" | 2.0808 | 2.2818
|  |  |  | Mínima | Máxima |  |  | Mínima | Máxima | 6" | 1.4405 | 1.5797
| 1/2" | 3.48 | 315.6% | 38.0185 | 152.0741 | 1.16 | 946.9% | 12.6728 | 50.6914 | 8" | 0.832 | 0.91239
| 3/4" | 6.5 | 169% | 71.0116 | 284.0464 | 2.4 | 457.7% | 26.2197 | 104.8787 | 10" | 0.52815 | 0.57919
| 1" | 10.5 | 104.6% | 114.711 | 458.8441 | 4.6 | 238.8% | 50.2544 | 201.0174 | 12" | 0.37205 | 0.408
| 1.1/4" | 14 | 78.46% | 152.948 | 611.7922 | 6.5 | 169% | 71.0116 | 284.0464 | 14" | 0.30777 | 0.33751
| 1.1/2" | 20 | 54.92% | 218.4972 | 873.9888 | 11.6 | 94.69% | 126.7284 | 506.9135 | 16" | 0.23559 | 0.25835
| 2" | 35 | 31.38% | 382.3701 | 1529.4805 | 18.5 | 59.37% | 202.1099 | 808.4397 | 18" | 0.18629 | 0.20429
| 2.1/2" | 56 | 19.61% | 611.7922 | 2447.1687 | 26 | 42.25% | 284.0464 | 1136.1855 | 20" | 0.14979 | 0.16426
| 3" | 74 | 14.84% | 808.4397 | 3233.7587 | 37 | 29.69% | 404.2198 | 1616.8793 | 24" | 0.10342 | 0.11341
| 4" | 115 | 9.551% | 1256.359 | 5025.4358 | 64 | 17.16% | 699.1911 | 2796.7643 | 32" | 0.056493 | 0.061952
| 6" | 260 | 4.225% | 2840.4637 | 11361.8549 | 185 | 5.937% | 2021.0992 | 8084.3967 | 34" | 0.049756 | 0.054564
| Ação direta BRV2S |  |  |  |  | Globo BSA
| Bitola | CVs | Cap. | Qmáx |  | Bitola | KVs | Cap. | Qmáx
| 1/2" | 1.5 | 732.3% | 81.9365 |  | 1/2" | 4 | 121.8% | 218.4972
| 3/4" | 2.5 | 439.4% | 136.5608 |  | 3/4" | 7 | 107.5% | 382.3701
| 1" | 3 | 366.1% | 163.8729 |  | 1" | 12 | 93.73% | 655.4916
[6 empty] | 1.1/4" | 19 | 81.98% | 1037.8617
[6 empty] | 1.1/2" | 30 | 70.31% | 1638.7291
[6 empty] | 2" | 47 | 58.83% | 2567.3422
[6 empty] | 2.1/2" | 77 | 46.21% | 4206.0713
[6 empty] | 3" | 120 | 34.87% | 6554.9163
[6 empty] | 4" | 188 | 23.4% | 10269.3688
[6 empty] | 5" | 288 | 12.49% | 15731.7991
[6 empty] | 6" | 410 | 3.467% | 22395.9639
[6 empty] | 8" | 725 | -11.1% | 39602.6192

## Válvulas Ar
Voltar | DIMENSIONAL PARA VÁLVULAS - APLICAÇÃO AR COMPRIMIDO
DADOS DE PROCESSO
| Pressão de entrada |  | 7.5 | kgf/cm2 g | [5 empty] | Velocidade (m/s) - Sh 40
| Vazão |  | 3 | m3 | / | min |  |  |  | Bitola | Montante | Jusante
| Temperatura |  | 60 | ºC | [5 empty] | 1/8" | 1360.7182 | 1482.834
| Vazão normal |  | 20.9054 | N m3/min |  |  | #VALUE! |  |  | 1/4" | 748.8909 | 816.099
| Vazão normal |  | 1254.3243 | N m3/h |  |  | #VALUE! |  |  | 1/2" | 408.7438 | 445.426
| Pressão de saída |  | 6.8 | kgf/cm2 g | [5 empty] | 3/4" | 256.3117 | 279.314
| Cv do processo |  | 22.9703 | [6 empty] | 1" | 89.704 | 97.7543
| Kv do processo |  | 19.6328 | [6 empty] | 1.1/4" | 51.7322 | 56.3748
| Fluxo |  | Subcrítico | [6 empty] | 1.1/2" | 37.9826 | 41.3913
| Outra válvula |  | Capaci. | Qmáx. (N m3/min) | [5 empty] | 2" | 23.1149 | 25.1893
| CVs | 35 | 65.63% | 31.8537 | [5 empty] | 2.1/2" | 16.204 | 17.6582
| KV s | 36 | 54.54% | 38.3336 | [5 empty] | 3" | 10.4853 | 11.4263
[10 empty] | 3.1/2" | 7.8386 | 8.542
[10 empty] | 4" | 6.0879 | 6.6343
| 25PAR - Mola vermelha | [8 empty] | 5" | 3.8735 | 4.2211
| BITOLA | SEDE NORMAL |  |  |  | SEDE REDUZIDA |  |  |  | 6" | 2.6816 | 2.9222
|  | CVs | Abertura | Vazão (m3/min) |  | CVs | Abertura | Vazão (m3/min) |  | 8" | 1.5488 | 1.6878
|  |  |  | Mínima | Máxima |  |  | Mínima | Máxima | 10" | 0.9832 | 1.0714
| 1/2" | 3.48 | 660.1% | 0.0909 | 0.3636 | 1.16 | 1980% | 0.0303 | 0.1212 | 12" | 0.69259 | 0.75475
| 3/4" | 6.5 | 353.4% | 0.16978 | 0.67914 | 2.4 | 957.1% | 0.06269 | 0.25076 | 14" | 0.57293 | 0.62435
| 1" | 10.5 | 218.8% | 0.27427 | 1.0971 | 4.6 | 499.4% | 0.12016 | 0.48062 | 16" | 0.43856 | 0.47792
| 1.1/4" | 14 | 164.1% | 0.36569 | 1.4628 | 6.5 | 353.4% | 0.16978 | 0.67914 | 18" | 0.34678 | 0.37791
| 1.1/2" | 20 | 114.9% | 0.52241 | 2.0897 | 11.6 | 198% | 0.303 | 1.212 | 20" | 0.27884 | 0.30386
| 2" | 35 | 65.63% | 0.91422 | 3.6569 | 18.5 | 124.2% | 0.48323 | 1.9329 | 24" | 0.19252 | 0.2098
| 2.1/2" | 56 | 41.02% | 1.4628 | 5.851 | 26 | 88.35% | 0.67914 | 2.7165 | 32" | 0.10517 | 0.1146
| 3" | 74 | 31.04% | 1.9329 | 7.7317 | 37 | 62.08% | 0.96646 | 3.8659 | 34" | 0.092625 | 0.10094
| 4" | 115 | 19.97% | 3.0039 | 12.0155 | 64 | 35.89% | 1.6717 | 6.6869
| 6" | 260 | 8.835% | 6.7914 | 27.1655 | 185 | 12.42% | 4.8323 | 19.3293
| Ação direta BRV2S |  |  |  |  | Globo BSA
| Bitola | CVs | Cap. | Qmáx |  | Bitola | KVs | Cap. | Qmáx
| 1/2" | 1.5 | 1531% | 0.1959 |  | 1/2" | 4 | 140.7% | 0.52241
| 3/4" | 2.5 | 918.8% | 0.32651 |  | 3/4" | 7 | 126.4% | 0.91422
| 1" | 3 | 765.7% | 0.39181 |  | 1" | 12 | 112.6% | 1.5672
[6 empty] | 1.1/4" | 19 | 100.8% | 2.4815
| Linha KE/LE |  |  |  |  | 1.1/2" | 30 | 89.16% | 3.9181
| Bitola | KVs | Cap. | Qmáx |  | 2" | 47 | 77.69% | 6.1384
| 1/2" | 4 | 140.7% | 0.52241 |  | 2.1/2" | 77 | 65.07% | 10.0565
| 3/4" | 6.3 | 129.1% | 0.8228 |  | 3" | 120 | 53.73% | 15.6724
| 1" | 10 | 117.2% | 1.306 |  | 4" | 188 | 42.25% | 24.5534
| 1.1/4" | 16 | 105.2% | 2.0897 |  | 5" | 288 | 31.35% | 37.6137
| 1.1/2" | 25 | 93.82% | 3.2651 |  | 6" | 410 | 22.32% | 53.5474
| 2" | 36 | 84.5% | 4.7017 |  | 8" | 725 | 7.755% | 94.6874
| 2.1/2" | 63 | 70.2% | 8.228
| 3" | 100 | 58.39% | 13.0603
| 4" | 160 | 46.38% | 20.8965

## Pressão x Temp
Voltar | Pressão Máxima de Trabalho ( kgf/cm2) x Temperatura (oC)
|  | CPVC | [12 empty] | PVC - U
| Diam. | 20oC | 27oC | 32oC | 38oC | 43oC | 49oC | 54oC | 60oC | 66oC | 71oC | 77oC | 80oC | Diam. | 23oC | 27oC | 32oC | 38oC | 43oC | 49oC | 54oC | 60oC
| 1/2" | 59.6 | 57.216 | 54.236 | 48.872 | 44.104 | 38.74 | 34.568 | 29.8 | 26.82 | 23.84 | 19.668 | 14.9 | 1/2" | 58.7 | 52.83 | 44.025 | 36.394 | 29.35 | 23.48 | 17.61 | 12.914
| 3/4" | 48.5 | 46.56 | 44.135 | 39.77 | 35.89 | 31.525 | 28.13 | 24.25 | 21.825 | 19.4 | 16.005 | 12.125 | 3/4" | 47.5 | 42.75 | 35.625 | 29.45 | 23.75 | 19 | 14.25 | 10.45
| 1" | 44.3 | 42.528 | 40.313 | 36.326 | 32.782 | 28.795 | 25.694 | 22.15 | 19.935 | 17.72 | 14.619 | 11.075 | 1" | 43.2 | 38.88 | 32.4 | 26.784 | 21.6 | 17.28 | 12.96 | 9.504
| 1.1/4" | 36.6 | 35.136 | 33.306 | 30.012 | 27.084 | 23.79 | 21.228 | 18.3 | 16.47 | 14.64 | 12.078 | 9.15 | 1.1/4" | 35.5 | 31.95 | 26.625 | 22.01 | 17.75 | 14.2 | 10.65 | 7.81
| 1.1/2" | 33 | 31.68 | 30.03 | 27.06 | 24.42 | 21.45 | 19.14 | 16.5 | 14.85 | 13.2 | 10.89 | 8.25 | 1.1/2" | 32 | 28.8 | 24 | 19.84 | 16 | 12.8 | 9.6 | 7.04
| 2" | 28.1 | 26.976 | 25.571 | 23.042 | 20.794 | 18.265 | 16.298 | 14.05 | 12.645 | 11.24 | 9.273 | 7.025 | 2" | 27.11 | 24.399 | 20.3325 | 16.8082 | 13.555 | 10.844 | 8.133 | 5.9642
| 2.1/2" | 29.6 | 28.416 | 26.936 | 24.272 | 21.904 | 19.24 | 17.168 | 14.8 | 13.32 | 11.84 | 9.768 | 7.4 | 2.1/2" | 28.5 | 25.65 | 21.375 | 17.67 | 14.25 | 11.4 | 8.55 | 6.27
| 3" | 26 | 24.96 | 23.66 | 21.32 | 19.24 | 16.9 | 15.08 | 13 | 11.7 | 10.4 | 8.58 | 6.5 | 3" | 24.9 | 22.41 | 18.675 | 15.438 | 12.45 | 9.96 | 7.47 | 5.478
| 4" | 22.5 | 21.6 | 20.475 | 18.45 | 16.65 | 14.625 | 13.05 | 11.25 | 10.125 | 9 | 7.425 | 5.625 | 4" | 21.5 | 19.35 | 16.125 | 13.33 | 10.75 | 8.6 | 6.45 | 4.73
| 6" | 19.3 | 18.528 | 17.563 | 15.826 | 14.282 | 12.545 | 11.194 | 9.65 | 8.685 | 7.72 | 6.369 | 4.825 | 6" | 18.6 | 16.74 | 13.95 | 11.532 | 9.3 | 7.44 | 5.58 | 4.092
[14 empty] | 8" | 16.5 | 14.85 | 12.375 | 10.23 | 8.25 | 6.6 | 4.95 | 3.63
|  |  | PPR | [11 empty] | PVC Marrom PBS
|  | Ano | 10oC | 20oC | 30oC | 40oC | 50oC | 60oC | 70oC | 80oC | 95oC |  |  | Classe | 25oC |  | 25oC a 35oC |  | 35oC a 45oC |  | 45oC a 60oC
|  | 1 | 27.8 | 23.8 | 20.2 | 17.3 | 14.5 | 12.2 | 10.3 | 8.6 | 6.1 |  |  | 12 | 6 |  | 4.8 |  | 3.6 |  | 2.4
|  | 5 | 26.6 | 22.3 | 19 | 16 | 13.5 | 11.4 | 9.5 | 7.6 | 4 |  |  | 15 | 7.5 |  | 6 |  | 4.5 |  | 3
|  | 10 | 25.5 | 21.7 | 18.3 | 15.6 | 13.1 | 11 | 9.3 | 6.3 |  |  |  | 20 | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 4
|  | 25 | 24.7 | 21.1 | 17.7 | 15 | 12.6 | 10.5 | 8
|  | 50 | 24 | 20.4 | 17.3 | 14.5 | 12.2 | 10.1 | 6.7

## Área Tubos
Voltar
Área de Tubo por metro (m2/m)
SCH 40
|  |  | NBR 5580 L |  | PPR PN 25
|  |  | NBR 5580 M |  | PPR PN 20 |  | PBS 20
|  |  | PVC-U sch 80 |  | PPR PN12 |  | PBS 15
|  |  | CPVC sch 80 |  | PPR Azul |  | PBS 12
Diâmetro |  |  | Dext | Área | Dext | Área | Dext | Área
| 20 | 1/2" | 21.3 | 0.066916 | 20 | 0.062832
| 25 | 3/4" | 26.7 | 0.083881 | 25 | 0.07854
| 32 | 1" | 33.4 | 0.10493 | 32 | 0.10053
| 40 | 1.1/4" | 42.2 | 0.13258 | 40 | 0.12566
| 50 | 1.1/2" | 48.3 | 0.15174 | 50 | 0.15708
60 mm | 63 | 2" | 60.3 | 0.18944 | 63 | 0.19792 | 60 | 0.1885
75 mm | 75 | 2.1/2" | 73 | 0.22934 | 75 | 0.23562 | 75 | 0.23562
85 mm | 90 | 3" | 88.9 | 0.27929 | 90 | 0.28274 | 85 | 0.26704
110 mm |  | 4" | 114.3 | 0.35908 |  |  | 110 | 0.34558
125 mm |  | 5" | 141.3 | 0.44391
160 mm |  | 6" | 168.3 | 0.52873 |  |  | 160 | 0.50266
200 mm |  | 8" | 219.1 | 0.68832 |  |  | 200 | 0.62832

## Dimensões dos tubos
Voltar
|  |  | SCH 40 |  |  | NBR 5580 L |  |  | NBR 5580 M |  |  | PVC-U sch 80 |  |  | CPVC sch 80 |  |  | PPR Azul
|  |  | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI
| 20 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 15.76 | 21.3 | 2.25 | 16.8 | 21.3 | 2.65 | 16 | 21.3 | 3.73 | 13.84 | 21.3 | 3.73 | 13.84 | 20 | 2.8 | 14.4
| 25 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 20.96 | 26.9 | 2.25 | 22.4 | 26.9 | 2.65 | 21.6 | 26.7 | 3.91 | 18.88 | 26.7 | 3.91 | 18.88 | 25 | 3.5 | 18
| 32 | 1" | 33.4 | 3.38 | 26.64 | 33.7 | 2.65 | 28.4 | 33.7 | 3.35 | 27 | 33.4 | 4.55 | 24.3 | 33.4 | 4.55 | 24.3 | 32 | 4.5 | 23
| 40 | 1.1/4" | 42.2 | 3.56 | 35.08 | 42.4 | 2.65 | 37.1 | 42.4 | 3.35 | 35.7 | 42.2 | 4.85 | 32.5 | 42.2 | 4.85 | 32.5 | 40 | 5.6 | 28.8
| 50 | 1.1/2" | 48.3 | 3.68 | 40.94 | 48.3 | 3 | 42.3 | 48.3 | 3.35 | 41.6 | 48.3 | 5.08 | 38.14 | 48.3 | 5.08 | 38.14 | 50 | 6.9 | 36.2
60 mm | 63 | 2" | 60.3 | 3.91 | 52.48 | 60.3 | 3 | 54.3 | 60.3 | 3.75 | 52.8 | 60.3 | 5.54 | 49.22 | 60.3 | 5.54 | 49.22 | 63 | 8.7 | 45.6
75 mm | 75 | 2.1/2" | 73 | 5.16 | 62.68 | 76.1 | 3.35 | 69.4 | 76.1 | 3.75 | 68.6 | 73 | 7.01 | 58.98 | 73 | 7.01 | 58.98 | 75 | 10.4 | 54.2
85 mm | 90 | 3" | 88.9 | 5.49 | 77.92 | 88.9 | 3.35 | 82.2 | 88.9 | 4 | 80.9 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 90 | 12.5 | 65
110 mm |  | 4" | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 114.3 | 3.75 | 106.8 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 114.3 | 8.56 | 97.18
125 mm |  | 5" | 141.3 | 6.55 | 128.2 | 139.7 |  |  | 139.7 | 4.75 | 130.2 | 141.3 | 9.53 | 122.24 | 141.3 | 9.53 | 122.24
160 mm |  | 6" | 168.3 | 7.11 | 154.08 | 165.1 |  |  | 165.1 | 5 | 155.1 | 168.3 | 10.97 | 146.36 | 168.3 | 10.97 | 146.36
200 mm |  | 8" | 219.1 | 8.18 | 202.74 | [6 empty] | 219.1 | 12.7 | 193.7 | 219.1 | 12.7 | 193.7
|  |  | PPR PN12 |  |  | PPR PN 20 |  |  | PPR PN 25 |  |  | PBS 12 |  |  | PBS 15 |  |  | PBS 20
|  |  | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | espessura | DI | Dext | Espessura | DI | Dext | Espessura | DI | Dext | Espessura | DI
| 20 | 1/2" | 20 | 1.9 | 16.2 | 20 | 2.8 | 14.4 | 20 | 3.4 | 13.2
| 25 | 3/4" | 25 | 2.3 | 20.4 | 25 | 3.5 | 18 | 25 | 4.2 | 16.6
| 32 | 1" | 32 | 3 | 26 | 32 | 4.5 | 23 | 32 | 5.4 | 21.2
| 40 | 1.1/4" | 40 | 3.7 | 32.6 | 40 | 5.6 | 28.8 | 40 | 6.7 | 26.6
| 50 | 1.1/2" | 50 | 4.6 | 40.8 | 50 | 6.9 | 36.2 | 50 | 8.4 | 33.2
60 mm | 63 | 2" | 63 | 5.8 | 51.4 | 63 | 8.7 | 45.6 | 63 | 10.5 | 42 | [6 empty] | 60 | 4.3 | 51.4
75 mm | 75 | 2.1/2" | 75 | 6.9 | 61.2 | 75 | 10.4 | 54.2 | 75 | 12.5 | 50 | [6 empty] | 75 | 5.3 | 64.4
85 mm | 90 | 3" | 90 | 8.2 | 73.6 | 90 | 12.5 | 65 | 90 | 15 | 60 | [6 empty] | 85 | 6.1 | 72.8
110 mm |  | 4" | [15 empty] | 110 | 7.8 | 94.4
125 mm |  | 5"
160 mm |  | 6" | [9 empty] | 160 | 7.3 | 145.4 | 160 | 8.9 | 142.2 | 160 | 11.4 | 137.2
200 mm |  | 8" | [9 empty] | 200 | 9.1 | 181.8 | 200 | 14.3 | 171.4 | 200 | 11.1 | 177.8